## Slide 1
报告人：孔祥达
中国城镇供水排水统计年鉴——漏损率相关数据的统计说明
北京市自来水集团有限责任公司
2020年6月
Notes: <number>

## Slide 2
名称 | 术语解释 | 统计方法
供水总量 | 指进入供水管网中的全部水量之和，包括自产供水量和外购供水量 | 自产供水量+外购供水量
注册用户用水量 | 在供水单位登记注册的用户的计费用水量和免费用水量 | 计费用水量+免费用水量
计费用水量 | 在供水单位登记注册的计费用户的用水量 | 计费计量水量+计费未计量水量
计费计量水量 | 居民用水量 | 抄表到户居民用水量
 |  | 未抄表到户的居民用水量
 | 非居民用水量 | 
 | 特种行业用水量 | 
计费未计量水量 | 新建管线和管网改造冲洗水量+应急供水车水量+工程漏水量等。 | 
分表一 基本情况
Notes: 我们在计算漏损率时需要统计一些基础数据，首先就是供水总量。。。如果有补压井向管网直接供水的这部分水量也要统计在内。
计费用水量（售水量），按大类分为计费计量和计费未计量两部分，细分为居民、非居民、特行等计费计量水量，新建、改建管线冲洗、应急水车、工程漏等计费未计量水量。
<number>

## Slide 3
名称 | 术语解释 | 统计方法
免费用水量 | 指按规定减免收费的注册用户的用水量和用于管网维护和冲洗等的水量 | 免费计量用水量+免费未计量用水量
免费计量用水量 | 按规定减免收费的注册用户的用水量（自用水；特困户减免；冬季防冻放水等） | 
免费未计量用水量 | 消防用水+新建管线和管网改造冲洗水量+管网维护冲洗水量 | 
消防用水 | 根据消防部门月报表统计 | 
新建管线冲洗水量 | 根据孔口自由出流公式统计计算：Q=μA√2gH，Q2=Q*T； Q——冲洗流量； Q2——冲洗水量； T——冲洗时间（单位：小时）； μ——流量系数，取0.6-0.62； A——孔口截面积（m²）； H——孔口压力（m）。 | 
管网改造冲洗水量 |  | 
管网维护冲洗水量 |  | 
分表一 基本情况
Notes: 免费计量用水量可能包含自用水、按规定减免收费的水（低保户等）、部分地区也会有用于防护防冻等措施水
免费未计量用水主要是消防、新建和改建管线冲洗、管网维护冲洗（水质放水、计划停水、抢修关闸、零压测试等）
<number>

## Slide 4
名称 | 术语解释 | 统计方法
综合漏损率 | 管网漏损水量与供水总量之比 | （供水总量-注册用户用水量）/供水总量
漏损率 | 用于评定或考核供水单位或区域的漏损水平，由综合漏损率修正而得 | 综合漏损率-总修正值（Rn）
总修正值（Rn） | 居民抄表到户水量的修正值（R1） | Rn=R1+R2+R3+R4
 | 单位供水量管长的修正值（R2） | 
 | 年平均出厂压力的修正值（R3） | 
 | 最大冻土深度的修正值（R4） | 
分表一 基本情况
Notes: 在统计完上述的供水总量和注册用户用水量之后，就可以计算出管网的综合漏损率。。
<number>

## Slide 5: 修正值的计算
由于楼门表和对应户表的计量水量总会存在一定的差值，是否抄表到户对漏损率有重要影响。在漏损率计算公式的基础上，推导了漏损率与居民抄表到户水量占供水总量的比例之间关系。如下式所示：
式中 R1——居民抄表到户水量的修正值（%）；
r ——居民抄表到户水量占供水总量比例；
居民抄表到户水量的修正值R1
Notes: <number>

## Slide 6: 修正值的计算
注：
DN75（含）以上管道长度为地下部分供水管网长度。
当R2值大于3%时，应取3%；当R2值小于-3%时，应取-3%。
单位供水量管长的修正值R2
式中： A——DN75（含）以上管道长度与供水总量的比值（km/万m³）
对2009至2014年《城市供水统计年鉴》中供水总量、DN75（含）以上管道长度、水表数、漏损水量四项数据均完整的2509条有效记录进行统计分析，采用多元回归方法，得到漏损水量与DN75（含）以上管道长度和水表数的相关关系。
单位供水量管长修正公式：
Notes: <number>

## Slide 7: 修正值的计算
同样漏水条件下，管网整体漏水量与管网平均压力呈正相关关系。由于统计管网平均压力在操作上过于繁复，故用年平均出厂压力统计，对年平均出厂压力过高的适当予以调整。
0.35
（含）0.55
（含）0.75
R3=0.5%
R3=1%
R3=2%
MPa
年平均出厂压力的修正值R3
注：
对于重力流水厂，出厂水压力为0，不予修正。
Notes: <number>
重力流出厂压力为0，不修正，原因：重力流管道压力是根据高差来计算的，出厂压力为0

## Slide 8: 修正值的计算
哈尔滨：2.05米
长春：1.69米
沈阳：1.48米
呼和浩特：1.48米
乌鲁木齐：1.33米
北京：0.85米
济南：0.44米
郑州：0.27米
最大冻土深度大于1.4m时，修正值应为1%。
最大冻土深度根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的附录A确定
最大冻土深度的修正值R4
Notes: <number>

## Slide 9: 全国或区域漏损率的计算
示例：
北京市区19年漏损率10.14%，集团（含郊区）19年漏损率10.42%。
Notes: <number>